## Основной
№	1
Краткая характеристика	KPER 160 M2
Тип двигателя	KPER 160 M2
Зав №	685
Номер ступени	J-302B
Место установки	на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)
Предназначен для	привода оборудования
Дата проведения контроля	31.03.2014
Исполнение по взрывозащите	EExeIIT3
Степень защиты	IP 54
Темп. Диапазон, °С	-45….+40
Завод-изготовитель	VEM Motors, Германия
Год изготовления	1973
Год ввода	1975
Соединение фаз	треугольник
Высота оси вала	200
Мощность, кВт	16
Напряжение, В	380
Ток статора, А	44
Частота вращения, об/мин	980
КПД, %	90,0
Коэфф. Мощности	0,91
Класс нагревостойкости	F(180ºC)
Масса, кг	315
Анализ технической документации
Паспорт	Эксплуатационная карточка электродвигателя (на 1 листе)
Инструкция по эксплуатации	082.00.00.00 РЭ (на 20 листах)
Журнал эксплуатации	с 19.06.08 по 30.06.14 г. (на 2 листах)
ВИК
Наличие маркировки и предупреждающих знаков (да/нет)	да
Наличие маркировки взрывозащиты (да/нет)	да
Наличие степени взрывозащиты (да/нет)	да
Соответствие взрывозащиты (да/нет)	да
Наличие несанкционированных изменений взрывонепроницаемой оболочки (да/нет)	нет
Коррозия и механические повреждения взрывонепроницаемой оболочки (да/нет)	нет
Наличие всех крепежных элементов (да/нет)	да
Затяжка крепежных болтов (в норме/не в норме)	в норме
Наличие следов эрозии и коррозии на резьбовых соединениях (да/нет)	нет
Коррозия и механические повреждения на крышке и корпусе выводного устройства (да/нет)	нет
Наличие исправности прокладок, состояние фланцевых соединений, обеспечивающих защиту изделия от внешних воздействий (да/нет)	нет
Наличие защиты от перегрузки и соответствие ее срабатывания времени, указанного в табличке или паспорте (да/нет)	нет
Наличие повреждений уплотнительных резинок (да/нет)	нет
Целостность изоляционных деталей (да/нет)	да
Наличие антикоррозионной смазки (да/нет)	да
Наличие видимых повреждений кабелей (да/нет)	нет
Наружные и внутренние контактные зажимы заземляющих проводников (в норме/не в норме)	в норме
Вибрационный контроль
Подшипниковый узел со стороны привода (передний подшипник)
Виброскорость вертикальная, мм/с	1,2
Виброскорость горизонтальная, мм/с	1,4
Виброскорость осевая, мм/с	1,0
Подшипниковый узел с обр. стороны привода (задний подшипник)
Виброскорость вертикальная, мм/с	5,0
Виброскорость горизонтальная, мм/с	0,3
Виброскорость осевая, мм/с	1,1
Максимальное значение виброскорости	5,0
Электрические измерения
Сопротивление, Ом (изм.)	0,52
Сопротивление, Ом (А)	0,518
Сопротивление, Ом (В)	0,523
Сопротивление, Ом (С)	0,517
Отклонение, % (А)	0,97
Отклонение, % (В)	1,16
Отклонение, % (С)	0,19
Сопротивление изоляции, МОм (А)	1890
Сопротивление изоляции, МОм (В)	1940
Сопротивление изоляции, МОм (С)	2000
Норма, МОм	1,0 (10-30ºС)
Выводы/рекомендации
Выполнить работы до	02.05.16
Наличие маркировки взрывозащиты
Результат	отклонений не выявлено (см. Приложение 1).
Рекомендации
Заключение
Вывод
Наличие крепежных элементов
Результат	несанкционированных изменений не выявлено (см. Приложение 1).
Рекомендации
Заключение
Вывод
Коррозия взрывонепроницаемой оболочки
Результат	отклонений ПТС не выявлено (см. Приложение 1).
Заключение
Заключение
Вывод	Дефектов не выявлено
Вибродиагностический контроль	Вибрация(max) = 5
Результат	уровни вибрации электродвигателя соответствуют оценке «ограничено годен» (см. Приложение 2). Электродвигатель непригоден для длительной непрерывной эксплуатации. Может функционировать ограниченный период времени до начала ремонтных работ.
Рекомендации	запланировать и выполнить до 02.05.16 работы по устранению причин повышенной вибрации - ревизию подшипников электродвигателя, динамическую балансировку ротора электродвигателя.
Заключение	Рекомендуется: запланировать и выполнить до 02.05.16 работы по устранению причин повышенной вибрации - ревизию подшипников электродвигателя, динамическую балансировку ротора электродвигателя.
Вывод	Уровни вибрации электродвигателя соответствуют оценке «ограничено годен». Электродвигатель непригоден для длительной непрерывной эксплуатации. Может функционировать ограниченный период времени до начала ремонтных работ.
Срок	4 года
Выбранная высота вала	225
Оценка вибрационного состояния	Зона B - исправное состояние
Высота оси вала <=132
Высота оси вала <=225	Зона B - исправное состояние
Высота оси вала <=400
Значения границ от высоты вала
А/В	4,5
В/С	7,1
С/D	11,2

## Анализ_док
Анализ технической документации			Значения границ в зависимости от высоты оси вала
Заказчик:	ООО «Газпром добыча Оренбург»		> 15 кВт			< 15 кВт
Декларация промышленной безопасности:	№ 11-11(00).(Д)0116-14-ДР (20.05.2011 г.) (на 1725 листах)		132	225	400
Свидетельство о регистрации в государственном реестре:	№ А49-01501, 10.12.2013/ бессрочно (на 8 листах)		2,8	4,5	7,1	1,8
Лицензия:	№ ВП-00-009985, 24.04.2009/бессрочно ( на 8 листах)		4,5	7,1	11,2	4,5
Генеральный договор обязательного страхования:	№ 317-40 от 12.03.2013 г. действительно до 12.03.2014 г. (на 7 листах)		7,1	11,2	18	7,1