РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
“Т Е Х Д И А Г Н О С Т И К А”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
промышленной безопасности технического устройства – взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2], зав. №[685], станц. № [J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)]
[ООО «Газпром добыча Оренбург»]

Рег. №________________________________

Руководитель экспертной организации:

___________________ В.А. Ломанцов

г. Оренбург 2017 год
1. Вводная часть
1.1 Положения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья), устанавливающих требования к объекту экспертизы, и на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы:
- ст. 2, 7 федерального закона №116‑ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- п.6, п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538) (далее – ФНП в области ПБ «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»);
- п.15, п.16, п.31, п.32, п.34, п.47, п.50, п.53, п.67, п.68, п.88, п.89, п.90, п.91, п.92, п.568 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 г. № 101 (далее – ФНП в области ПБ «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»).
1.2 Сведения об экспертной организации:
Наименование организации:
"Системы и технологии обеспечения безопасности. Техдиагностика"
Организационно-правовая форма организации:
Акционерное общество
Адрес места нахождения:
460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 22
Номер телефона:
(3532) 63‑84‑07
Номер факса:
(3532) 62-94-41
Дата выдачи и номер лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности:
08.12.2003 г. №00‑ДЭ‑001954, переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 20.07.2015 г. №1707-лп.
1.3 Сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы:
Приказом по ОАО “Техдиагностика” №7 от 24.01.2016 г. для проведения экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» назначен Моисеев А.А.
Копытов Дмитрий Владимирович – эксперт первой категории в области промышленной безопасности Э4 ТУ, удостоверение № АЭ.16.00666.005 от 18 ноября 2016 г.
Павлов Олег Александрович – эксперт первой категории в области промышленной безопасности Э12 ТУ, удостоверение № АЭ.16.00642.004 от 2 сентября 2016 г.
2. Перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы:
Взрывозащищенный электродвигатель [KPER 160 M2], зав. [685], станц. № [J-302B], установленный [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»].
3. Данные о заказчике:
Наименование организации:
"Газпром добыча Оренбург"
Организационно-правовая форма организации:
Общество с ограниченной ответственностью
Адрес места нахождения:
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2.
4. Цель экспертизы:
Определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности.
5. Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах:
[-	лицензия №ВП-00-009985 (ДКНСХ), выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ООО «Газпром добыча Оренбург» на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 24.04.2009 г. Срок действия лицензии: бессрочно (на 8 листах);
-	лицензия №ЭХ-00-011725, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ООО «Газпром добыча Оренбург» на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов 02.07.2010 г. Срок действия лицензии: бессрочно (на 3 листах);
-	свидетельство о регистрации в Госреестре [№ А49-01501, 10.12.2013/ бессрочно (на 8 листах)];
-	положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» от 24.12.2015г. (на 56 листах);
-	заводской паспорт взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2], зав. [685], станц. № [J-302B]
-	инструкция по эксплуатации [082.00.00.00 РЭ (на 20 листах)];
-	акт о проведении работ по техническому диагностированию от [15.06.2017] г. (на 1 листе);
-	журнал эксплуатации [с 19.06.08 по 30.06.14 г. (на 2 листах)];
-	технический отчёт по результатам проведенного технического диагностирования взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»] № [[164].1/10-2017] от [29.05.2017 г.]

6. Краткая характеристика и назначение объекта экспертизы:
Краткая характеристика:
Тип: [KPER 160 M2];
Исполнение по взрывозащите: [ExeIIT3];
Допустимый диапазон температуры окружающей среды, °С: [–45….+40];
Заводской номер: [685];
Станционный №: [J-302B];
Завод – изготовитель: [VEM Motors, Германия];
Год изготовления: [1987];
Год ввода в эксплуатацию: [1987];
Назначение объекта экспертизы:
Взрывозащищенный электродвигатель [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], установленный [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»], предназначен для привода оборудования.
7. Результаты проведенной экспертизы:
При проведении экспертизы устанавливалась полнота и достоверность, относящейся к объекту экспертизы документов, представленных заказчиком.
Взрывозащищенный электродвигатель эксплуатируется в соответствии со ст.2, ст.7 Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, технологическим регламентом (№А59-60032-0021 от 04.04.2016 г.) (п.16 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
Электродвигатель эксплуатируются в соответствии с инструкциями по безопасной эксплуатации и обслуживанию, заводским и эксплуатационным паспортами (п.47 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
Электродвигатель установлен в соответствии с требованиями инструкции по монтажу (эксплуатации) завода изготовителя (п.50 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
Рабочие параметры электродвигателя обеспечивают безопасность технологического процесса. Отклонения от рабочих параметров, установленные изготовителем, отсутствуют (п. 53 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
Конструктивных изменений в процессе эксплуатации электродвигателя не проводилось. Экспертиза промышленной безопасности проводится повторно (п.п. 67, 68 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
Электродвигатель установлен в соответствии с классификацией взрывоопасных зон (п.п.88, 89 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
Электродвигатель выполнен во взрывозащищенном исполнении (п.90 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
На электродвигатель предоставлены документы подтверждающие его соответствие нормативно правовым требованиям при эксплуатации во взрывоопасной зоне (п.91 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
Электродвигатель эксплуатируется при исправных средствах защиты, блокировках и схемах управления (п.92 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
В процессе эксплуатации произведен вибродиагностический контроль электродвигателя (п.568 ФНП в области ПБ “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”).
При проведении экспертизы промышленной безопасности взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B] выполнялся осмотр и техническое диагностирование в соответствии с требованиями п.21 ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».
Фактическое состояние взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B] оценивается как «работоспособное» (с учетом понятий, терминов и определений понятий в области надежности, установленных ГОСТ 27.002-89 п. 2.3) на основании результатов выполненного осмотра и технического диагностирования.
Результаты технического диагностирования отражены в техническом отчете инв. № [[164].1/10-2017] от [29.05.2017 г.] по результатам проведенного технического диагностирования взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»].
Отчет содержит выводы о фактическом техническом состоянии взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B] и о возможности его эксплуатации, а также рекомендации по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации.
8. Выводы заключения экспертизы:
Взрывозащищенный электродвигатель [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], установленный [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»] соответствует требованиям промышленной безопасности.
Прогнозирование остаточного ресурса выполнено на основе анализа результатов технического диагностирования, предыдущих обследований и согласно требованиям СТО Газпром 2-2.3-057-2006. “Методика по продлению срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей”.
Считаем возможной дальнейшую эксплуатацию взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»] сроком на [5 лет], т.е. до [15.06.2020 г.], в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-057-2006 (табл. 1), при установленных параметрах в порядке поэтапного продления срока эксплуатации при следующих условиях:
- [эксплуатировать взрывозащищенный электродвигатель в соответствии с требованиями гл. 3.4. «Электроустановки во взрывоопасных зонах» Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- проводить регулярные проверки и техническое обслуживание взрывозащищенного электродвигателя в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.16-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»;
- [...]осуществлять плановые ремонты взрывозащищенного электродвигателя с заменой быстроизнашивающихся узлов и деталей в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.18-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)».]
Назначенный срок эксплуатации ([5 лет]) до следующего диагностирования (с целью уточнения остаточного ресурса) находится в пределах прогнозируемого остаточного ресурса и соответствует требованиям "Положения о диагностировании технологического оборудования и трубопроводов газонефтедобывающих и перерабатывающих предприятий ОАО «Газпром»".
9. Приложения:
1. Акт о проведении работ по техническому диагностированию;
2. Технический отчет инв. № [[164].1/10-2017] от [29.05.2017 г.] по результатам проведенного технического диагностирования взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], принадлежащего [ООО «Газпром добыча Оренбург»], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)].
10. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования:
Установлена полнота и достоверность, относящихся к объекту экспертизы документов, предоставленных заказчиком.
Выполнен анализ документации, относящейся к объекту экспертизы.
Проведен осмотр технического устройства.
Выполнена оценка фактического состояния технического устройства, путем проведения технического диагностирования.
Выполнены расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния.
Сведения о результатах технического диагностирования приведены в технических отчетах:
-	инв. № [[164].1/10-2017] от [29.05.2017 г.] по результатам проведенного технического диагностирования взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»].

Руководитель экспертной организации		Ломанцов В.А.
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Старший эксперт		Копытов Д.В
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Эксперт		Павлов О.А
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор предприятия
______________ В.А. Ломанцов

Акт

о проведении работ по техническому диагностированию (неразрушающему контролю) взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»]

г. Оренбург	[15.06.2017]г.

Согласно договору № [113- 39 от 06.02.2017 г.], "Программы экспертизы промышленной безопасности взрывозащищенных электродвигателей с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка», эксплуатируемых на объектах Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург», с целью продления срока эксплуатации" и действующих НТД специалистами АО «Техдиагностика» выполнены работы по техническому диагностированию (неразрушающему контролю) взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. № [J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»] с целью продления сроков эксплуатации.
Объёмы проведённого технического диагностирования соответствуют требованиям "Программы…" и действующим НТД.

Старший эксперт		Копытов Д.В.
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Эксперт		Павлов О.А.
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Начальник электротехнической лаборатории		Афонин Ю.Г.
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Старший инженер электротехнической лаборатории		Махмутов В.Р.
	(подпись)	(расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”
“Т Е Х Д И А Г Н О С Т И К А”

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор предприятия
______________ В.А. Ломанцов

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й О Т Ч Е Т
по результатам проведенного технического диагностирования
взрывозащищенного электродвигателя [KPER 160 M2], зав. № [685], станц. № [J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»]

Главный специалист _____________ Д.В. Копытов

# [г. Оренбург 2017 год]
СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводная часть	10
2. общие сведения о диагностируемом оборудовании	11
3. Анализ технической документации	11
4. Результаты ТЕХНИЧЕСКОГО диагностирования	12
5. Расчетно-аналитические процедуры и оценка остаточного ресурса	13
6. Заключение	13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.	Заключение по визуальному и измерительному контролю (на 2 листах )	[15]
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.	Заключение по вибрационному контролю (на 1 листе)	[17]
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.	Заключение по тепловизионному контролю (на 1 листе)	[18]
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.	Заключение по электрическим измерениям обмотки статора электродвигателя (на 1 листе)	19

# 1. Вводная часть
1.1.	Основание для проведения работ
–	наработка электродвигателем нормативного срока службы безопасной эксплуатации, предусмотренным заводом изготовителем.
–	договор № [113- 39 от 06.02.2017 г.]
Целью работ по продлению срока безопасной эксплуатации является определение фактического технического состояния электродвигателя, выявление и оценка отклонений параметров технического состояния (ПТС), определение возможности, условий и срока его дальнейшей безопасной эксплуатации.

  1. Список исполнителей и сведения об их квалификации

Ф. И. О.	Должность	№ удостоверения НК
Моисеев А.А.	Главный специалист, эксперт первой категории	№АЭ.16.00641.004 от 30.09.2016 г., действительно до 30.09.2021 г., эксперт в области промышленной безопасности Э4 ЗС первой категории / №АЭ.16.00641.006 от 25.11.2016 г., действительно до 25.11.2021 г., эксперт в области промышленной безопасности Э4 ТУ первой категории
Махмутов В.Р.	Старший инженер электротехнической лаборатории	№0001-32669-13 от 24.05.2013 г., 12 ТК–2, действительно до 24.03.2016 г. / №0001-32669-13 от 24.05.2013 г., 1.3, 6.4, 6.5, 8.9, 8.12, 12 ВД‑2, действительно до 24.03.2016 г. / №0001-32669-13 от 24.05.2013 г., 1.3, 1.4, 6.4, 8.9, 12 ВИК‑2, действительно до 24.04.2016 г. / №0001-32669-13 от 24.05.2013 г., 1.3, 1.4, 6.4, 8.9, 12 УК‑2, действительно до 24.05.2016 г. / Группа по электробезопасности IV до и свыше 1000 В удостоверение №100 действительно до 20.01.2018 г.
Кремнев А.П.	Водитель-электрослесарь	Группа по электробезопасности III до и выше 1000 В удостоверение №2/17 действительно 30.01.2018 г.

# 2. общие сведения о диагностируемом оборудовании
2.1.	Назначение электродвигателя
Взрывозащищенный электродвигатель [KPER 160 M2] станц. № [J-302B] предназначен для [привода оборудования] установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»].

2.2.	Краткая характеристика электродвигателя

Тип	[KPER 160 M2]
Исполнение по взрывозащите	[ExeIIT3]
Степень защиты	[IP 54]
Допустимый диапазон температуры окружающей среды, С	[–45….+40]
Заводской номер	[685]
Станц. №	[J-302B]
Завод – изготовитель	[VEM Motors, Германия]
Год изготовления	[1987]
Год ввода в эксплуатацию	[1987]
Соединение фаз	[треугольник]
Высота оси вращения вала, мм	[160]
Номинальная мощность, кВт	[7,5]
Номинальное напряжение, В	[380]
Номинальный ток статора, А	[13,9]
Номинальная частота вращения, об/мин	[2940]
Коэффициент полезного действия, %	[89,0]
Коэффициент мощности, cosφ	[0,92]
Класс нагревостойкости изоляции	[F(155ºC)]
Масса двигателя, кг	[120]

# 3. Анализ технической документации
- Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов [№ А49-01501, 10.12.2013/ бессрочно (на 8 листах)];
- Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов [№ ВП-00-009985, 24.04.2009/бессрочно (на 8 листах)];
- [Эксплуатационная карточка электродвигателя (на 1 листе)];
- Инструкция по эксплуатации [082.00.00.00 РЭ (на 20 листах)];
- Журнал эксплуатации [с 19.06.08 по 30.06.14 г. (на 2 листах)].
При анализе технической документации установлено, что электродвигатель эксплуатируется в соответствии с требованиями паспорта, инструкции по эксплуатации.

# 4. Результаты ТЕХНИЧЕСКОГО диагностирования
  1. Проверка наличия и состояния средств маркировки исполнения электродвигателя по взрывозащите (ГОСТ 30852.0-2002 п.27., СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: [отклонений не выявлено (см. Приложение 1).]
Рекомендуется: [ ]

4.2.	Проверка электродвигателя на соответствие классу взрывоопасной зоны (ГОСТ 30852.13-2002 п.5.2., СТО Газпром 2-2.3-057-2006) .
Результат: отклонений не выявлено (см. Приложение 1).

4.3.	Проверка наличия несанкционированных изменений взрывонепроницаемой оболочки (ГОСТ 30852.0-2002. п. 23.3., ГОСТ 22782.0-81 п. 3.10., СТО Газпром 2-2.3-057-2006 Б.6).
Результат: [несанкционированных изменений не выявлено (см. Приложение 1).]
Рекомендуется: [ ]

4.4.	Проверка наличия исправности прокладок, состояние фланцевых соединений, обеспечивающих защиту изделия от внешних воздействий, целостность изоляционных деталей (ПТЭЭП п.3.4.5., СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: [отклонений ПТС не выявлено (см. Приложение 1).]
Рекомендуется:
– выполнить восстановление защитного антикоррозионного покрытия корпуса электродвигателя в соответствии с требованиями п. 4.5 ГОСТ 30852.13-2002;
– выполнить ревизию взрывонепроницаемых поверхностей с нанесением незагустевающей смазки ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267-74.

4.5.	Проверка степени защиты обеспечиваемой оболочкой (ГОСТ 30852.8-2002 п.5.2).
Результат: отклонений ПТС не выявлено (см. Приложение 1).

4.6.	Проверка наличия видимых повреждений кабелей (ГОСТ 30852.13-2002 п.9, СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: повреждений кабелей не выявлено(см. Приложение 1).

4.7	Проверка технического состояния заземляющих проводников и контактов. (ГОСТ 30852.16-2002, СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: техническое состояние заземляющих проводников и контактов соответствует требованиям НД (см. Приложение 1).

4.8.	Проверка комплектности и качества крепежа контактов электрических соединений в вводном устройстве (ГОСТ 30852.13-2002., СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: комплектность и качество крепежа контактов соответствует требованиям НД (см. Приложение 1).

4.9.	Вибродиагностический контроль. (ГОСТ ИСО 10816-1-97, ГОСТ Р ИСО 10816-3-99, ГОСТ 32106-2013, СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: [уровни вибрации электродвигателя соответствуют оценке «эксплуатация без ограничений» (см. Приложение 2). Электродвигатель пригоден для длительной непрерывной эксплуатации.]
Рекомендуется: [ ]

4.10.	Проверка наличия защиты от перегрузки и соответствие ее срабатывания времени указанного в табличке или паспорте.(ПТЭЭП п.3.4.5., СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: соответствует требованиям паспорта завода изготовителя (см. Приложение 1).

4.11 Проверка отсутствия трения между вентилятором и кожухом, а также соединительной муфты и ее защитным кожухом.(ПТЭЭП п.3.4.5., СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: отклонений ПТС не выявлено (см. Приложение 1).

4.12.	Тепловизионный контроль. Проверка электродвигателя на соответствие температурному классу (ГОСТ 30852.13-2002 п.5.3., СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: отклонений ПТС не выявлено (см. Приложение 3).

4.13.	Проверка электрических параметров обмотки статора. (РД 34.45-51.300-97 п.5.1., СТО Газпром 2-2.3-057-2006).
Результат: сопротивление изоляции соответствует требованиям НД (см. Приложение 4).

# 5. Расчетно‑аналитические процедуры и оценка остаточного ресурса
Техническое состояние электродвигателя по СТО Газпром 2-2.3-057-2006 соответствует оценке «исправный».
Срок дальнейшей эксплуатации электродвигателя зав. № [685], станц. №[J-302B], установленного [на котле подогрева ДЭГа УКПГ-1 Газопромыслового управления (ГПУ)] [ООО «Газпром добыча Оренбург»] в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-057-2006 (табл. 1), составляет [5 лет].
Техническое устройство соответствует требованиям промышленной безопасности. Проектные и технические решения соответствуют требованиям по обеспечению промышленной безопасности и противоаварийной устойчивости объекта. Разрешается продолжение эксплуатации сроком на [5 лет], т.е. до [15.06.2020 г.]
# 6. Заключение
- [эксплуатировать взрывозащищенный электродвигатель в соответствии с требованиями гл. 3.4. «Электроустановки во взрывоопасных зонах» Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- проводить регулярные проверки и техническое обслуживание взрывозащищенного электродвигателя в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.16-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»;
- [...]осуществлять плановые ремонты взрывозащищенного электродвигателя с заменой быстроизнашивающихся узлов и деталей в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.18-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)».]

Начальник электротехнической лаборатории		Афонин Ю.Г.
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Старший инженер электротехнической лаборатории		Махмутов В.Р.
	(подпись)	(расшифровка подписи)

АО “Техдиагностика”, г. Оренбург
Лаборатория неразрушающего контроля АО «Техдиагностика»
свидетельство об аттестации №61А110775 от 15.07.2016 г. действительно до 15.07.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По визуальному и измерительному контролю.
Дата проведения контроля: [07.05.2015] г.
Объект контроля: электродвигатель типа [KPER 160 M2] зав. №[685], станц. №[J-302B].

Нормативная база визуального и измерительного контроля взрывозащищенного электродвигателя:
Визуальный и измерительный контроль производится в соответствии с требованиями:
– РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;
– Главы 3.4 и приложения 5 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
1. Проверка электродвигателя на соответствие классу взрывоопасной зоны проводится согласно п. 5.2. ГОСТ 30852.13-2002., СТО Газпром 2-2.3-057-2006.
2. Проверка наличия несанкционированных изменений взрывонепроницаемой оболочки проводится согласно п. 23.3. ГОСТ 30852.0-2002., п. 3.10. ГОСТ 22782.0-81., приложению Б.6 СТО Газпром 2-2.3-057-2006.
3. Проверка параметров взрывозащиты проводится согласно п. 15.2 ГОСТ 30852.1.
Оценка зазоров между лопастями вентилятора и защитным кожухом проводится согласно п. 17.3 ГОСТ 30852.0.
1. Проверка состояния наружных и внутренних заземляющих проводников проводится согласно п. 15.4 ГОСТ 30852.0.
2. Контроль комплектности крепежных деталей проводится согласно требованиям разделов 9 и 10 ГОСТ 30852.0.
Оборудование и средства измерения
№ п/п	Наименование, марка	Заводской (инв.) №	№ свидетельства о поверке, действительно до
	Набор образцов шероховатости YK‑1	б/н	не поверяется
	Люксметр Testo 540	39024923/107	№5/1788 до 15.05.2016 г.
	Набор щупов №2	3	№4/1665 до 05.09.2015 г.
	Набор щупов №3	4	№4/1667 до 05.09.2015 г.
	Универсальный шаблон сварщика УШС-3	б/н	не поверяется
	Лупа измерительная ЛИ‑3‑10х	9133718	№4/1500 до 11.12.2015 г.
	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1	0307644	№4/815 до 28.08.2015 г.

Результаты контроля
Наличие маркировки и предупреждающих знаков		да
Наличие маркировки взрывозащиты		да
Наличие степени взрывозащиты		да
Соответствие взрывозащиты классу взрывоопасной зоны		да
Наличие несанкционированных изменений взрывонепроницаемой оболочки		нет
Коррозия и механические повреждения (наличие сколов, трещин, вмятин) на взрывозащитных поверхностях взрывонепроницаемой оболочки		нет
Наличие всех крепежных элементов		да
Затяжка крепежных болтов		в норме
Наличие следов эрозии и коррозии на резьбовых соединениях		нет
Коррозия и механические повреждения на крышке и корпусе выводного устройства		нет
Наличие исправности прокладок, состояние фланцевых соединений, обеспечивающих защиту изделия от внешних воздействий		да
Наличие защиты от перегрузки и соответствие ее срабатывания времени, указанного в табличке или паспорте		да
Наличие повреждений уплотнительных резинок		нет
Целостность изоляционных деталей		да
Наличие антикоррозионной смазки на взрывонепроницаемых поверхностях		да
Наличие видимых повреждений кабелей		нет
Наружные и внутренние контактные зажимы заземляющих проводников	Обеспечивают подсоединение проводника сечением не менее 4 мм2 согласно п. 15.4 ГОСТ 30852.0	в норме

Вывод: [Дефектов не выявлено]

Контроль произвел:

Махмутов В.Р.

АО “Техдиагностика”, г. Оренбург
Лаборатория неразрушающего контроля АО «Техдиагностика»
свидетельство об аттестации №61А110775 от 15.07.2016 г. действительно до 15.07.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По вибрационному контролю
Дата проведения контроля: [07.05.2015] г.
Объект контроля: электродвигатель типа [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. №[J-302B].

Нормативная база вибрационного контроля электродвигателя:
Вибрационный контроль электродвигателя производился в соответствии с:
‑	ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009. «Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин»;
‑	ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009. «Вибрационный контроль состояния машин;
‑	ГОСТ ИСО 10816-1-97. «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях»;
‑	ГОСТ Р ИСО 10816-3-99. «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях».
‑	ГОСТ 32106-2013. «Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Вибрация центробежных насосов и компрессорных агрегатов».
Оборудование и средства измерения
№ п/п	Наименование, марка	Зав. №	№ свидетельства о поверке, действительно до
1	Анализатор вибрации Янтарь‑М	2032	№П1-0412/П до 01.06.2016 г.

Результаты контроля
Место проведения измерений	Среднеквадратичные значения виброскорости электродвигателя, мм/с
	Вертикальная	Горизонтальная	Осевая
Подшипниковый узел со стороны привода (передний подшипник)	[3,1]	[3,8]	[2,9]
Подшипниковый узел с противоположной приводу стороны (задний подшипник)	[3,3]	[3,5]	[2,6]

Измерения производились на двух подшипниковых узлах в трех направлениях.

Вывод: [Уровни вибрации электродвигателя соответствуют оценке «эксплуатация без ограничений». Электродвигатель пригоден для длительной непрерывной эксплуатации.]

Контроль произвел:

Махмутов В.Р.
АО “Техдиагностика”, г. Оренбург
Лаборатория неразрушающего контроля АО «Техдиагностика»
свидетельство об аттестации №61А110775 от 15.07.2016 г. действительно до 15.07.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По тепловизионному контролю
Дата проведения контроля: [07.05.2015] г.
Объект контроля: электродвигатель типа [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. №[J-302B].

Нормативная база тепловизионного контроля взрывозащищенного электродвигателя:
1) Тепловизионный контроль электродвигателя производился в соответствии с Приложением 3 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
2) Определение соответствия электродвигателя температурному классу производилось в соответствии с п. 5.3 ГОСТ 30852.0 и Табл. 1 ГОСТ 30852.13.
Оборудование и средства измерения
Наименование, марка	Зав. №	№ свидетельства о поверке, действительно до
Тепловизор "TESTO" 875-1	02316928	№2191 до 22.08.2015 г.

Результаты контроля
а)	б)

Общий вид электродвигателя: а) тепловое изображение, б) фотография
Параметр объекта	Значение
Температурный класс	Т3
Допустимая температура поверхности оболочки, С	200
Расстояние до объекта, м	2
Температура окружающей среды, С	[18]
Максимальная температура, С	28
Минимальная температура, С	22
Соответствие норме	Соответствует

Вывод: Электродвигатель соответствует температурному классу. Оболочка (корпус) прогрета равномерно, локальных перегревов, свидетельствующих о наличии витковых замыканий в обмотках и дефектах подшипников, не выявлено. Нагрев крышки вводного устройства не выявлен.

Контроль произвел:

Махмутов В.Р.
АО “Техдиагностика”, г. Оренбург
Лаборатория неразрушающего контроля АО «Техдиагностика»
свидетельство об аттестации №61А110775 от 15.07.2016 г. действительно до 15.07.2019 г.

Заключение
По электрическим измерениям обмотки статора электродвигателя
Дата проведения контроля: [07.05.2015] г.
Объект контроля: электродвигатель типа [KPER 160 M2] зав. № [685], станц. №[J-302B].

Условия проведения испытаний: температура Т = [18]С, влажность H = 53%.
Нормативная база по электрическим измерениям обмотки статора электродвигателя:
1)	Измерение производилось в соответствии с требованиями п. 1.8.15. «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.
2)	Измерение производилось согласно табл. 5.1-5.3 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
3)	Измерение сопротивления обмоток постоянному току и изоляции обмоток проводилось в соответствии с требованиями п. В11, п. В12 СТО Газпром 2-2.3-057-2006.
Оборудование и средства измерения
№ п/п	Наименование, марка	Зав. №	№ свидетельства о поверке, действительно до
1	Измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей Metrel MI3121H	12101119	№6/1542 до 27.08.2015 г.
2	Микроомметр ЦС4105	00746	№6/2108 до 18.09.2015 г.

Схема измерений сопротивления обмоток	Схема измерений сопротивления изоляции обмоток (напряжение испытания 500В)

Результаты измерений
Обмотка	Температура обмоток, ºС	Сопротивление, Ом	Отклонение, %	Норма, %	Сопротивление изоляции, МОм:	Норма, МОм
А	[18]	0,095	1,1	±2	1470	1,0 (10-30ºС)
В		0,096	1,1		1470
С		0,095	0,0		1470

Вывод: Дефектов не выявлено.

Контроль произвел:

Махмутов В.Р.