## Основной
№
Краткая характеристика
Тип двигателя	MVE 200L2вв
Зав №	051694
Номер ступени	MP-04
Место установки	ГПА-4 цех BS-I ДКС-2 Газопромыслового управления (ГПУ)
Предназначен для	оборудования
Дата проведения контроля	22.06.2015
Исполнение по взрывозащите	ExdIIBT3
Темп. Диапазон, °С	-45….+40
Завод-изготовитель	MADE IN ITALY
Год изготовления	1986
Год ввода	1986
Соединение фаз	треугольник
Высота оси вала	130
Мощность, кВт	16,0
Напряжение, В	380
Ток статора, А	71,0
Частота вращения, об/мин	2935
КПД, %	-
Коэфф. Мощности	-
Класс нагревостойкости	F(155ºC)
Масса, кг	180
Анализ технической документации
Паспорт
Сертификат соответствия
Разрешение на применение
Инструкция по эксплуатации
Журнал эксплуатации	с 07.05.08 по 30.06.14 г. (на 2 листах)
ВИК
Наличие предупреждающих знаков	да
Наличие маркировки взрывозащиты (да/нет)	да
Соответствие взрывозащиты	да
Наличие несанкционированных изменений взрывонепроницаемой оболочки	нет
Коррозия и механические повреждения взрывонепроницаемой оболочки	нет
Наличие всех крепежных элементов	да
Затяжка крепежных болтов	в норме
Наличие следов эрозии и коррозии на резьбовых соединениях	нет
Коррозия и механические повреждения на крышке и корпусе выводного устройства	нет
Наличие повреждений уплотнительных резинок	нет
Наличие антикоррозионной смазки	да
Наличие видимых повреждений кабелей	нет
Узел взрывозащиты подшипникового узла со стор. привода
D, мм	48,5
d, мм	48,0
Шероховатость, Ra	3,2
Длина, L1, мм	32,0
Норма, мм, не менее	25,0
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Wd, мм	0,5
Норма, мм, не более	0,6
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Узел взрывозащиты подшипникового узла с обр. стороны привода
D, мм	48,5
d, мм	48,0
Шероховатость, Ra	3,1
Длина, L1, мм	32,0
Норма, мм, не менее	25,0
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Wd, мм	0,5
Норма, мм, не более	0,6
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Выводное устройство - крышка
Шероховатость, Ra	3,3
Длина, L1, мм	24,0
Норма, мм, не менее	22,5
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Ширина, W1, мм	< 0,1
Норма, мм, не более	0,20
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Выводное устройство - станина
Шероховатость, Ra	3,6
Длина, L1, мм	24,0
Норма, мм, не менее	22,5
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Ширина, W1, мм	< 0,1
Норма, мм, не более	0,20
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Подшипниковый щит со стороны привода - статор
Шероховатость, Ra	3,2
Длина, L1, мм	28,0
Норма, мм, не менее	25,0
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Ширина, W1, мм	< 0,1
Норма, мм, не более	0,20
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Подшипниковый щит с обр. стороны привода - статор
Шероховатость, Ra	3,2
Длина, L1, мм	28,0
Норма, мм, не менее	25,0
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Ширина, W1, мм	< 0,1
Норма, мм, не более	0,20
Соответствие норме (соответствует / не соответствует)	соответствует
Вибрационный контроль
Подшипниковый узел со стороны привода (передний подшипник)
Виброскорость вертикальная, мм/с	4,2
Виброскорость горизонтальная, мм/с	3,6
Виброскорость осевая, мм/с	2,5
Подшипниковый узел с обр. стороны привода (задний подшипник)
Виброскорость вертикальная, мм/с	4,3
Виброскорость горизонтальная, мм/с	4,0
Виброскорость осевая, мм/с	2,2
Максимальное значение виброскорости	4,3
УЗК
Подшипниковый щит со стороны привода, мм	12,1
Крышка коробки выводов, мм	13,1
Наружная оболочка корпуса статора, мм	9,2
Подшипниковый щит с обр. стороны привода, мм	12,1
Электрические измерения
Сопротивление, Ом (изм.)	0,08
Сопротивление, Ом (А)	0,081
Сопротивление, Ом (В)	0,081
Сопротивление, Ом (С)	0,081
Отклонение, % (А)	0,00
Отклонение, % (В)	0,00
Отклонение, % (С)	0,00
Сопротивление изоляции, МОм (А)	1100
Сопротивление изоляции, МОм (В)	1250
Сопротивление изоляции, МОм (С)	2000
Норма, МОм	1,0 (10-30ºС)
Выводы/рекомендации
Выполнить работы до	12.01.21
Наличие маркировки взрывозащиты
Результат	отклонений не выявлено (см. Приложение 1).
Рекомендации
Заключение
Вывод
Наличие крепежных элементов
Результат	несанкционированных изменений не выявлено (см. Приложение 1).
Рекомендации
Заключение
Вывод
Коррозия взрывонепроницаемой оболочки
Результат	отклонений ПТС не выявлено (см. Приложение 1).
Заключение
Заключение
Вывод	Дефектов не выявлено
Вибродиагностический контроль
Результат	уровни вибрации электродвигателя соответствуют оценке «ограничено годен» (см. Приложение 2). Электродвигатель непригоден для длительной непрерывной эксплуатации. Может функционировать ограниченный период времени до начала ремонтных работ.
Рекомендации	запланировать и выполнить до 44208 работы по устранению причин повышенной вибрации - ревизию подшипников электродвигателя, динамическую балансировку ротора электродвигателя.
Заключение	Рекомендуется: запланировать и выполнить до 44208 работы по устранению причин повышенной вибрации - ревизию подшипников электродвигателя, динамическую балансировку ротора электродвигателя.
Вывод	Уровни вибрации электродвигателя соответствуют оценке «ограничено годен». Электродвигатель непригоден для длительной непрерывной эксплуатации. Может функционировать ограниченный период времени до начала ремонтных работ.
Срок	4 года
Выбранная высота вала	132
Оценка вибрационного состояния	Зона B - исправное состояние
Высота оси вала <=132	Зона B - исправное состояние
Высота оси вала <=225
Высота оси вала <=400
Значения границ от высоты вала
А/В	2,8
В/С	4,5
С/D	7,1

## Анализ_док
Анализ технической документации			Значения границ в зависимости от высоты оси вала
Заказчик:	ООО «Газпром добыча Оренбург»		> 15 кВт			< 15 кВт
Декларация промышленной безопасности:	№ 11-11(00).(Д)0116-14-ДР (20.05.2011 г.) (на 1725 листах)		132	225	400
Свидетельство о регистрации в государственном реестре:	№ А49-01501, 10.12.2013/ бессрочно (на 8 листах)		2,8	4,5	7,1	1,8
Лицензия:	№ ВП-00-009985, 24.04.2009/бессрочно ( на 8 листах)		4,5	7,1	11,2	4,5
Генеральный договор обязательного страхования:	№ 317-40 от 12.03.2013 г. действительно до 12.03.2014 г. (на 7 листах)		7,1	11,2	18	7,1